
中華民國建築學會第二十一屆第一次建築研究成果
發表會論文集2009/5/23心得報告

學  生：郭玲吟

級  別：建環所碩一甲

學  號：971g5509
題  目：工廠類建築物室內裝修行為對建築物生命週期影響
作  者：楊國平* 周世璋** 吳玫芳***
演講者：楊國平
心 得：
    過去人口密度低，土地取得容易，故工廠類建築物大部份為低樓層建築物。由於經濟成長快速，及人口不斷增加，都市土地資源取得不易。工廠建築物往高層化、大型化、和綜合使用方向發展。工廠大樓建築物在都市中紛紛設立，如內湖科學園區，汐止東方科學園區等。這種建築型態的改變，滿足了其工廠類建築物原有的需求，相對的也隱藏著影響建築物生命週期的危險因子。藉由都市區工廠類建築物，經過室內裝修後,對建築物內部易燃材料及防火區劃影響。 研究結果能提昇建築物預防火災之發生，進而延長建築物生命週期，達到建築物永續發展目標。

    位於台北縣三重市某科技總部工廠類建築物，建築物為地下參層，地上十六層屬高層建築物。現況一樓為補習班或餐廳等用途，二-十六樓為現況使用類組工業倉儲類，符合原申請用途，所以選擇二-十六樓為調查對象。影響建築物生命週期因子，來檢視室內裝修行為對工廠類建築物生命週期的影響。

    工廠類建築物，因室內裝修使用易燃材料，分戶牆之防火門及防火牆經室內裝修行為後，使用材質不符合防火時效之規定，造成防火區劃嚴重破壞。火災發生時擴大延燒，造成影響建築物生命週期的重要因子。另根據調查結果各廠家在室內裝修時，未依法申請室內裝修審查許可，涉及防火區劃變更時，未依規定辦理變更使用執照。在工廠類建築物室內裝修行為未依建築法規辦理變更使用執照及申請建築物室內裝修審查許可，防火區劃不符合法規，換氣風管貫穿防火區劃，未設防火閘，裝修材料不符合法規。

翁老師說：


未見自我心得


請思考建築體制下未辦理變更為何仍然可以使用？使照後變更之問題；而為何具有安全性的建材缺乏被利用，為何許多建築會裝修後影響原先防火區劃之設計呢？是業者問題或是設計師、施工者之問題？如何改善？












